| 使用单位名称 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备所在地址 |  |  |  | 使用地点及编号 |  |  |
| 制造单位名称 |  |  |  | 制造日期 |  | 年 月 日 |
| 设备名称 |  |  |  | 型 号 |  |  |
| 额定载重量 |  |  |  | 额定速度 |  |  |
| 层站门 |  | 层 站 门 |  | 控制方式 |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  | 产品编号 |  |  |
|  |  | 许可证号： |  | 施工类别 |  | □安装□改造□重大修理 |
| □IC卡系统 |  |  | □能量反馈 |  | □自动救援 |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |
| 经检验，涉及电梯施工的土建工程符合设计文件和标准的要求，电梯制造质量经确认符合要求，所检项目均符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（含第1、2号修改单）的规定，同时达到电梯设计文件的要求，自检合格。 检验员： 施工负责人： 整机制造单位 (盖章) 施工单位(盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场已具备检验条件，可进行整机检验。 使用单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 附件A |  |  |  |  |  |

曳引驱动电梯(无机房)施工自检报告     报告编号：

自检项目表

| 序号 | 类别 | 自检项目及其内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 自检结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 1 技术资料 | 1.1制造资料 | (1)制造许可证明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)整机型式试验证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)产品质量证明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (4)安全装置、主要部件型式试验证书及有关资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (5)电气原理图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (6)安装使用维护说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | A |  | 1.2安装资料 | (1)安装许可证明文件和告知书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)特种设备作业人员证件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (4)机房（机器设备间）和井道布置图或者勘测图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (5)施工过程记录和自检报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (6)变更设计证明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (7)安装质量证明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | A |  | 1.3改造、重大维修资料 | (1)改造（修理）许可证明文件和告知书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)改造（重大修理）清单和施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)加装、更换的安全保护装置、主要部件的型式试验证书及有关资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (4)自动救援操作装置、能量回馈节能装置、IC卡系统的资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (5)特种设备作业人员证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (6)施工过程记录和自检报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (7)改造（重大修理）质量证明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | B |  | 1.4*使用资料 | (1)使用登记资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)安全技术档案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)管理规章制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (4)日常维护保养合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (5)特种设备作业人员证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | C | 2 机房(机器设备间)及相关设备 | 2.1*通道与通道门 |  |  | (1)通道设置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (2)通道照明 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | C |  | 2.2 机房（机器设备间）专用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | C |  | 2.3安全空间 |  | (1)控制柜前的净空面积 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)维修、操作处的净空面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | C | 2 机房(机器设备间)及相关设备 | 2.5照明与插座 |  | * (1)照明、照明开关 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)电源插座 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3)井道、轿厢照明和插座电源开关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | B |  | 2.6主开关 |  | (1)主开关设置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(2)与照明等电路的控制关系 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3)防止误操作装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | B |  | 2.7 驱动主机 |  | (1)铭牌 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(2)工作状况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(3)轮槽磨损 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(4)制动器动作情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | B |  | 2.8控制柜、紧急操作和动态测试装置 |  | (1)铭牌 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(2)断错相保护 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3)制动器电气装置设置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(4)紧急电动运行装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(5)紧急操作和动态测试装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(6)☆层门和轿门旁路装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(7)☆门回路检测功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(8)☆制动器故障保护 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(9)☆自动救援操作装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (10)分体式能量回馈节能装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (11) IC卡系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | B |  | 2.9限速器 |  | (1)铭牌 |  |  |  |  |  | 年 月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m/s |  |
|  |  |  |  |  | *(2)电气安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(3)封记及运转情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(4)动作速度校验 |  |  |  |  |  | 年 月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m/s |  |
| 13 | C |  | 2.10接地 |  | (1)中性导体与保护导体的设置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(2)接地连接 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | C |  | 2.11*电气绝缘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | B |  | 2.12轿厢上行超速保护装置 |  |  |  |  | (1)铭牌 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (2)试验方法 |  |  |  |  |
| 16 | B |  | 2.13 轿厢意外移动保护装置 |  |  |  |  | (1)铭牌 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (2)试验方法 |  |  |  |  |
| 17 | C | 3 井道及相关设备 | 3.1井道封闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | C |  | 3.2顶部空间 |  | (1)当对重完全压在缓冲器上时应当同时满足的条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 制导行程≥0.1＋0.035v2(m) |  |  |  |  |  | m |  |
|  |  |  |  |  | 轿顶可站人≥1.0＋0.035v2(m) |  |  |  |  |  | m |  |
|  |  |  |  |  | 最高部件≥0.3＋0.035v2(m) |  |  |  |  |  | m |  |
|  |  |  |  |  | 最高附件≥0.1＋0.035v2(m) |  |  |  |  |  | m |  |
|  |  |  |  |  | 空间≥0.5m×0.6m×0.8m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)对重导轨制导行程≥0.1＋0.035v2(m) |  |  |  |  |  | m |  |
| 19 | C |  | 3.4井道安全门 |  | (1)安全门设置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)门的开启方向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(3)门锁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(4)电气安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | C |  | 3.5井道检修门 |  | (1)门的尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)门的开启方向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(3)门锁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(4)电气安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | C |  | 3.6导轨 |  | (1)支架个数与间距 |  |  |  |  |  | ≤ m |  |
|  |  |  |  |  | (2)支架安装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3)导轨工作面铅垂度 |  |  |  |  |  | ≤ mm |  |
|  |  |  |  |  | (4)导轨顶面距离偏差 |  |  |  |  |  | 0~+ mm 0~+ mm |  |
| 22 | B |  | 3.7* |  |  | 轿厢与井道壁距离 |  |  |  |  | ≤ m |  |
|  |  |  |  |  |  | 机械锁 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | C |  | 3.8层门地坎下端井道壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | C |  | 3.9井道内防护 |  | (1)对重（平衡重）运行区域防护 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)多台电梯运动部件之间防护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | B | 3 井道及相关设备 | 3.10* 极限开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | C |  | 3.11* 井道照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | C |  | 3.12底坑设施与装置 |  | *(1)底坑底部 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)进入底坑通道 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(3)停止装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (4)电源插座与井道灯开关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | C |  | 3.13底坑空间 |  | (1)底坑空间尺寸≥0.5m×0.6m×1.0m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)底坑底面与轿厢部件距离 |  |  |  |  |  | m |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |
|  |  |  |  |  | (3)轿厢最低部件与底坑最高部件距离≥0.3m |  |  |  |  |  | m |  |
| 29 | B |  | 3.14限速绳张紧装置 |  | (1)张紧形式、导向装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(2)电气安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | B |  | 3.15缓冲器 |  | (1)缓冲器选型 （压缩行程： mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)缓冲器铭牌或者标签 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(3)缓冲器固定和完好情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(4)缓冲器液位和电气安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(5)对重越程距离 （允许范围： --- mm） |  |  |  |  |  | mm |  |
| 31 | B |  | 3.16井道下方空间的防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | C | 4 轿厢与对重（平衡重） | 4.1轿顶电气装置 |  | *(1)检修装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(2)停止装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3)电源插座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | C |  | 4.2轿顶护栏 |  | (1)护栏的组成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)扶手高度 |  |  |  |  |  | H： m |  |
|  |  |  |  |  | (3)装设位置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (4)警示标志 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | C |  | 4.3安全窗(门) |  | (1)手动上锁装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)安全门(窗)开启 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(3)电气安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | C |  | 4.4轿厢和对重（平衡重）间距 |  |  |  |  |  |  |  | ≥ mm |  |
| 36 | B |  | 4.5* 对重（平衡重）块 |  |  |  |  | （1）固定 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （2）识别数量的措施 |  |  |  |  |
| 37 | C |  | 4.6轿厢面积 |  | (1)有效面积 |  |  |  |  |  | m2 |  |
|  |  |  |  |  | *(2) 轿厢超面积载货电梯的控制条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | C |  | 4.7轿厢内铭牌和标识 |  |  |  |  | （1）铭牌 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （2）出口层选层按钮标识 |  |  |  |  |
| 39 | B |  | 4.8* 紧急照明和报警装置 |  | (1)紧急照明 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)紧急报警装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | C |  | 4.9* 地坎护脚板 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |
| 41 | C |  | 4.10* 超载保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | B |  | 4.11安全钳 |  | (1)安全钳铭牌 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | C | 5 悬挂装置 、补偿装置及旋转部件防护 | 5.1* 悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | C |  | 5.2* 端部固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | C |  | 5.3* 补偿装置 |  | (1)绳(链)端固定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3)补偿绳防跳装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | B |  | 5.5* 松绳(链)保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | C |  | 5.6* 旋转部件的防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | C | 6 轿门与 层门 | 6.1门地坎距离 |  |  |  |  |  |  |  | ≤ mm |  |
| 49 | C |  | 6.2门标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | C |  | 6.3* 门间隙 |  | (1)门扇间隙 |  |  |  |  |  | ≤ mm |  |
|  |  |  |  |  | (2)人力施加在最不利点时间隙 |  |  |  |  |  | ≤ mm |  |
| 51 | C |  | 6.4*玻璃门防拖曳措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | B |  | 6.5* 防止门夹人的保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | B |  | 6.6* 门的运行与导向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | B |  | 6.7* 自动关闭层门装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | B | 6 轿门与 层门 | 6.8* 紧急开锁装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | B |  | 6.9*门的锁紧 |  | (1) 层门门锁装置 |  |  |  |  |  | ≥ mm |  |
|  |  |  |  |  | (2) 轿门门锁装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | B |  | 6.10*门的闭合 |  | (1)机电联锁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | B |  | 6.11*☆轿门开门限制装置及轿门的开启 |  |  |  |  |  |  | （1）轿门开门限制装置 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （2）轿门的开启 |  |  |
| 59 | C |  | 6.12* 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 |  |  |  |  |  |  |  | ≥ mm |  |
| 60 | C | 7 无机房电梯附加项 目 | 7.1轿顶上或轿厢内的作业场地 |  | (1)机械锁定装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(2)检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3)轿厢检修门（窗）设置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(4)检修门（窗）开启时从轿内移动轿厢的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | C |  | 7.2底坑内的作业场地 |  | (1)机械制停装置 |  |  |  |  |  | m |  |
|  |  |  |  |  | *(2)检查机械制停装置工作位置的电气安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(3)井道外电气复位装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | C |  | 7.3平台上的作业场地 |  | (1)平台设置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(2)平台进（出）装置与电气安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(3)机械锁定装置与电气安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(4)活动式机械止挡装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(5)检查机械止挡装置工作位置的电气安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | C |  | 7.4附加检修装置 |  | (1)附加检修装置设置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *(2)与轿顶检修的互锁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | B(C) | 8 试验 | 8.1*平衡系数试验 |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
| 65 | C |  | 8.2*★轿厢上行超速保护装置试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | B |  | 8.3*☆轿厢意外移动保护装置试验 |  |  |  | （1）制停情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）自监测功能 |  |  |  |  |  |
| 67 | B |  | 8.4* 轿厢限速器－安全钳试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | B |  | 8.5*对重（平衡重）限速器—安全钳试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | C |  | 8.6*运行试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | B |  | 8.7*应急救援试验 |  |  |  |  |  | （1）救援程序 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | （2）救援通道 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | （3）救援操作 |  |  |  |
| 71 | C |  | 8.8电梯速度 |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
| 72 | B |  | 8.9*空载曳引检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | B |  | 8.10*上行制动工况曳引检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | A(B) |  | 8.11*下行制动工况曳引检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | A(B) |  | 8.12*静态曳引试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | A(B) |  | 8.13*制动试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本报告中带“*”标识的条款适用于改造和重大维修未涉及的按照定期要求进行检验的项目。

2、标有★的项目为根据有关规定，对于允许按照GB7588-1995及更早期标准生产的电梯，可以不检验；其中条文序号为2．7(5)的项目，仅指可拆卸盘车手轮的电气安全装置可以不检验。

3、标有☆的项目，已经按照《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009；含第2号修改单）进行过监督检验的，定期检验时应当进行检验。

4、“自检结果”栏中填写 “符合”、“不符合”和“无此项”，要求测试数据的项目应填写实测数据。“检验结论”栏中填写“合格”、“不合格”和“无此项”。

5、本报告为计算机输出，或者用黑色钢笔、签字笔填写，字迹工整清晰，如作修改，则修改处应有修改人员的签章。

6、本报告一式三份特种设备检验机构、使用单位和施工单位分别保存。

附件A

| 曳引驱动电梯施工质量证明书 |  |
| --- | --- |
| 使用单位： | 使用登记编号： |
| 施工单位： | 施工单位许可证号： |
| 施工类别： 安装 改造 重大维修 | 施工合同编号： |
| 型 号： | 产品编号： |
| 额定载重量: kg | 层站门： 层 站 门 |
| 额定速度: m/s | 控制方式: |
| 竣工日期： 20 年 月 日 |  |
| 该电梯施工质量符合电梯安全技术规范 TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(含第1、2号修改单)的规定和电梯设计文件的要求。 检验（签章）： 审核（签章）： 施工单位（盖章） 年 月 日 |  |